    Предохранители
	Ток,Ампер
	Диам.провода
	Материал

	0,25
	0,04
	Константан

	0,5
	0,07
	Константан

	1,0
	0,06-0,07
	   Красная медь

	2,0
	0,11-0,12
	Красная медь

	3,0
	0,15-0,16
	Красная медь

	4,5
	0,19-0,20
	Красная медь

	6,0
	0,21-0,23
	Красная медь

	10
	0,31-0,33
	Красная медь

	15
	0,41-0,42
	Красная медь

	20
	0,44-0,47
	Красная медь

	25
	0,48-0,51
	Красная медь

	40
	0,7-0,8
	Красная медь

	50
	1,0
	Красная медь

	60
	1,1
	Красная медь

	80
	1,2
	Красная медь

	100
	1,0 х 2
	Красная медь


