                    Выбор сечения кабеля.
	Медные жилы
	Ток
автомата

А
	Сечение
кабеля

мм.кв
	Ток

автомата

А
	Алюминиевые жилы

	Мощн. кВт
	Ток
А
	
	
	
	Мощн. кВт
	Ток
А

	220 В
	380 В
	
	
	
	
	220 В
	380 В
	

	3,3
	6,4
	15
	10
	1,5
	-
	-
	-
	-

	4,6
	9
	21
	20
	2,5
	16
	3,5
	6,8
	16

	5,9
	11,5
	27
	25
	4,0
	20
	4,6
	9
	21

	7,4
	14,5
	34
	32
	6,0
	25
	5,7
	11,1
	26

	11
	21,4
	50
	50
	10
	32
	8,3
	16,3
	38

	15,4
	30
	70
	63
	16
	50
	12,1
	23,5
	55

	18,7
	36,4
	85
	80
	25
	63
	14,3
	27,8
	65

	22
	42,9
	100
	100
	35
	63
	16,5
	32,1
	75


